А.С. Вербин, соиск.; рук. С.В. Вербин, гл. специалист

(Институт ТЭП, Москва)

Сравнительный анализ технологий DECT и TETRA для системы радиосвязи ТЭС

Важность и критичность радиосвязи (РС) для оперативного (диспетчерско-технологического) и неоперативного (административного, общестанционного) управления тепловыми электрическими станциями (ТЭС), стремительное развитие технологий (РС и электрогенерация) и архаичность требований существующей отраслевой нормативной базы [1, 2] создают проблему выбора той или иной технологии РС ТЭС.

Перспективными технологиями РС ТЭС являются цифровая транкинговая радиосвязь TETRA и микросотовая радиосвязь DECT. Для выбора лучшей технологии в работе выполнен функционально-стоимостной анализ данных технологий (представлен в Таблице 1).

| Таблица 1. Функционально-стоимостной анализ технологий радиосвязи ТЭС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критические факторы |  | DECT | TETRA |
| Функция | Оперативность | +/- | + |
|  | Сервисы производственной связи (конф.;SMS) | + | + |
|  | Качество связи (HD; ISDN) | + | +/- |
|  | Передача данных (АСУ; ТМиС; АСКУЭ и пр.) | + | + |
| Надежность | Условия эксплуатации (ЭМС; пром.исп.) | + | - |
|  | Информационная безопасность | + | + |
|  | Радиопокрытие (мет./железобетонные здания) | + | - |
| Цена | Отсутствие доп. расходов (ГРЧС) | + | - |
|  | Цена абонентского оборудования | + | - |
|  | Базовое обор-ие и кабельная инфраструктура | - | - |

Отметим основные преимущества DECT над TETRA для РС ТЭС:  «технически и экологически» безопасная мощность излучения радиостанций (10 мВт у DECT против 10 Вт у TETRA); эффективное радиопокрытие (внутри металлических и железобетонных конструкций); эргономика радиостанций; качество связи; возможность организации беспроводных каналов передачи данных; экономическая эффективность (в особенности для ГТЭС, ПГУ); отсутствие разрешения ГРЧС.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что наилучшей технологией внутриобъектной РС ТЭС является DECT. Результаты целесообразно учитывать при выборе технологий радиосвязи ТЭС.

Литература

1. РД 34.48.157 «Руководящие указания по проектированию ультракоротковолновой радиосвязи в энергосистемах».

2. РД 34.48.158-91 «Методические указания по проектированию систем внутриобъектной радиосвязи (ВР) на блочных ТЭС».